| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-2 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke und Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-15 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Teppichkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | neueren Datums Heizsystem |  | VB-4 VB-7 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-12 | Rohrummantelung Wasserleitungen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-9 MaP-16 MaP-19 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Grundputz Wand |  | MaP-6 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Abdichtungsbahn Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Anschlagkitt Ranhmen |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Deckenpanelen Decke |  | MaP-18 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Abflussrohr |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | bituminöser Kleber Boden |  | MaP-23 | Quantität: 22 m² | Asbest: Nicht eingestuft |