| ${projekt-bild} |  | Winkelstrasse 21, 5236 Remigen DN: 134 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Huelin 0792802393 huelin.florian@gmail.com |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 23 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Empfehlung

Material 1: Asbestzement
      

      
Gemäss den Sanierungsangaben kann der Asbestzement aus dem entsprechenden Bauabschnitt sicher durch spezialisierte Schadstoffsanierer entfernt werden. Die Entsorgung sollte gemäss LVA Code 17 06 05* in einer Deponie für gefährliche Abfälle erfolgen, wobei alle relevanten Vorschriften wie die Richtlinie 6503 strikt eingehalten werden müssen.

      

      Material 2: Faserzement
      

      
Der Faserzement aus der Map 17 kann durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinien 33031 rückgebaut werden. Er ist als ungefährlicher Abfall mit dem LVA Code 17 06 98NK in einer Deponie B zu entsorgen.

      

      Material 3: PCB-belastete Dichtungsmasse
      

      
PCB-belastete Dichtungsmasse ist durch zertifizierte Schadstoffsanierer zu entfernen, da PCB ein persistenter organischer Schadstoff ist. Der LVA Code 17 09 02* weist auf die Entsorgung in einem speziell zugelassenen Entsorgungsbetrieb für gefährliche Abfälle hin, gemäss den Vorgaben der Richtlinie 6518.

      

      Material 4: Teerhaltiger Belag
      

      
Der teerhaltige Belag enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und muss durch erfahrene Schadstoffsanierer entsorgt werden. Der LVA Code 17 03 01* bedeutet, dass die Entsorgung in einer speziellen Deponie für gefährliche Abfälle erfolgen muss, unter Berücksichtigung der Richtlinie 6202.

      

      Material 5: Bleihaltige Farben
      

      
Bleihaltige Farben in den aufgeführten Bereichen sind sicher durch geschultes Personal zu entfernen, um eine Gefährdung durch Bleistaub zu vermeiden. Diese sind entsprechend des LVA Codes 17 08 01* zu entsorgen, da Blei ein gefährlicher Schadstoff ist, und die Richtlinie 8001 ist dabei unbedingt zu beachten.

      

      Material 6: Mineralfasern (alte Dämmstoffe)
      

      
Mineralfaserhaltige alte Dämmstoffe können durch instruierte Handwerker unter Beachtung der Sicherheitsrichtlinien rückgebaut werden. Die Entsorgung erfolgt als ungefährlicher Abfall mit LVA Code 17 06 04, entsprechend der Richtlinie 4420, in einer geeigneten Deponie.

      
Ich hoffe, die Empfehlungen unterstützen Sie bei der Planung und Durchführung der notwendigen Sanierungsmassnahmen in Ihrem Projekt.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer DG | VM-1 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Treppenhaus / Gang DG/ OG / EG / UG | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Treppenhaus / Gang DG/ OG / EG / UG | VM-3 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-4 | Treppenhaus / Gang DG/ OG / EG / UG | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Schlafzimmer OG | VM-5 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Schlafzimmer OG | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Schlafzimmer OG | VM-7 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Schlafzimmer OG | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-9 | Schlafzimmer OG | VM-9 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-10 | Ganze EG EG | VM-10 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-11 | Wohnzimmer EG | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Wohnzimmer EG | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-13 | Küche EG | VM-13 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-14 | WC EG | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Sauna / Gang UG | VM-15 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |