|  |  | Mühletobelstrasse 4, 8135 Langnau am Albis DN: 148 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Nicolas Daix 0796251600 nicolasdaix@yahoo.fr |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 16 February 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-16 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-17 | Küche EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-22 | Reduit UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-17 | Putz | 8 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-16 | (elastische) Bodenbeläge | 12 | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| MaP-22 | (elastische) Bodenbeläge | 6 | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-16 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-17 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-22 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Im Hinblick auf die ermittelten Bauschadstoffe liegt bei den elastischen Bodenbelägen in der Küche im Erdgeschoss, Raum Boden, Asbest vor. Diese Materialien können von instruierte Handwerkern unter Einhaltung der Richtlinien 33041 rückgebaut werden und müssen mit dem LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie B entsorgt werden.

      
Für den Putz an der Wand in der Küche im Erdgeschoss, Raum Wand, ist ebenfalls Asbest nachgewiesen worden. Die Sanierung muss durch spezialisierte Schadstoffsanierer gemäß der EKAS-Richtlinie 6503 Kapitel 7 erfolgen, wobei der Rückbau unter dem LVA Code 17 06 05 S durchgeführt wird.

      
Die elastischen Bodenbeläge im Reduit im Untergeschoss, Raum Boden, enthalten ebenfalls Asbest. Auch diese Materialien sollten durch instruierte Handwerker unter Berücksichtigung der Richtlinien 33041 beseitigt und mit dem LVA Code 17 06 98 nk korrekt entsorgt werden.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad EG | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Bad EG | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-3 | Bad EG | VM-4 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Bad EG | VM-5 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-5 | WC EG | VM-6 |  |  |  |
| MaP-6 | WC EG | VM-7 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-7 | WC EG | VM-8 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Alle Schlafzimmer / Gang / Wohnzimmer EG | VM-9 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-9 | Schlafzimmer EG | VM-10 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Schlafzimmer EG | VM-11 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-11 | Gang EG | VM-12 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Gang EG | VM-13 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-13 | Wohnzimmer / Esszimmer EG | VM-14 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-14 | Wohnzimmer / Esszimmer EG | VM-15 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-15 | Wohnzimmer EG | VM-16 Plattenkleber Cheminée |  |  |  |
| MaP-16 | Küche EG | VM-17 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Küche EG | VM-18 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Küche EG | VM-19 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-19 | Küche EG | VM-20 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Treppenhaus / Gang UG | VM-21 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-21 | Waschecke UG | VM-22 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Reduit UG | VM-23 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-23 | WC/ Dusche UG | VM-24 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-24 | WC/ Dusche UG | VM-25 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-25 | WC/ Dusche UG | VM-26 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-26 | Heizraum UG | VM-27 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| VB-1 | Werkstatt Wand / Decke | VM-28 Putz Wand / Decke |  |  |  |
| VB-2 | Lufzschutzkeller UG | VM-29 Putz Wand / Decke |  |  |  |
| VB-5 | Reduit UG | VM-30 Putz Wand / Decke |  |  |  |