|  |  | 172 Hotel Bären Marktstrasse 9, 8853 Lachen DN: 172 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Hotel Bären | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Rhea 0788047722 info@hotelbaeren-lachen.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 09 April 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-29 | WC EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| VB-26 | Küche EG Wand / Sockel | Wand | Plattenkleber | Asbest |  | X |  |
| VB-37 | WC EG Wand | Wand | Deckputz | Asbest |  | X |  |
| VB-40 | Restaurant + Stübli EG Heizkörperniesche | Wand | Putz + Kork | Asbest |  | X |  |
| VB-52 | Restaurant EG Küche | Aschenbecher | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-53 | Div. Räume EG + 1. OG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-56 | Div. Räume EG - DG Fassade | Fensterrahmen | Anschlagkitt | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-29 | Putz | 80 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-26 | Plattenkleber | 105 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-37 | Deckputz | 80 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-40 | Putz + Kork | 10 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-52 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-53 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-56 | Anschlagkitt |  | 3 | 33044 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-29 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-26 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-37 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-40 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-52 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-53 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-56 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | zert. KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Der Putz im Raum WC auf Ebene EG, bei dem Asbest nachgewiesen wurde, erfordert eine fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Schadstoffsanierer. Die Sanierung muss gemäss Richtlinie EKAS 6503 Kap. 7 durchgeführt werden und der Abfall ist mit dem LVA Code 17 06 05 S entsprechend zu entsorgen.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche / Wohnzimmer DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Küche / Wohnzimmer DG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-3 | Küche DG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Küche DG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-5 | Dusche DG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Dusche DG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-7 | Schlafzimmer DG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Schlafzimmer DG rechts Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Schlafzimmer DG rechts Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-10 | Küche / Wohnzimmer DG / rechts Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Küche / Wohnzimmer DG / rechts Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-12 | Küche DG / rechts Boden | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Küche DG / rechts Wand | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Bad DG / rechts Boden | VM-15 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-15 | Bad DG / rechts Decke | VM-16 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | Dusche 202 2. OG Boden | VM-17 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Dusche 202 2. OG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Dusche 202 2. OG Decke | VM-20 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-19 | Schlafzimmer 202 2. OG Wand | VM-22 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Schlafzimmer 101 1. OG Wand / Decke | VM-26 Putz Decke / Wand |  |  |  |
| MaP-21 | Küche 1. OG Wand | VM-28 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Küche 1. OG Decke | VM-29 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-23 | Wohnzimmer 1. OG Wand | VM-31 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-24 | Wohnzimmer 1. OG Decke | VM-32 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-25 | Gang 1.OG Wand | VM-33 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Gang 1.OG Decke | VM-34 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-27 | Treppenhaus EG - DG Wand | VM-35 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-28 | Gang EG- DG Decke | VM-36 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-29 | WC EG Wand | VM-37 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-30 | Restaurant EG Wand | VM-38 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-31 | Stübli EG Wand | VM-41 Putz Schichtanalyse Wand |  |  |  |
| MaP-32 | WC EG Wand | VM-42 Grundputz Wand |  |  |  |
| MaP-33 | Treppenhaus EG - DG Wand | VM-43 Deckputz Wand |  |  |  |
| MaP-34 | Treppenhaus EG - DG Wand | VM-44 Grundputz Wand |  |  |  |
| MaP-35 | Treppenhaus EG - DG Decke | VM-45 Putz Schichtanalyse Decke |  |  |  |
| MaP-36 | Saal 2 OG Decke | VM-46 Putz Decke |  |  |  |
| VB-1 | Dusche DG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| VB-2 | Bad DG / rechts Wand | VM-18 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| VB-3 | Dusche 202 2. OG Wand | VM-21 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| VB-4 | Dusche 207 2. OG Wand /Boden | VM-23 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  |
| VB-5 | Schlafzimmer 207 2. OG Wand / Decke | VM-24 Putz Wand / Decke |  |  |  |
| VB-6 | Bad 101 1. OG Wand / Boden | VM-25 Plattenkleber Wand / Decke |  |  |  |
| VB-7 | Bad 1. OG Wand / Boden | VM-27 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  |
| VB-8 | Küche 1. OG Wand | VM-30 Plattenkleber wand |  |  |  |
| VB-9 | Restaurant + Stübli EG Decke | VM-39 Putz unter Gipsplatte Decke |  |  |  |
| VB-10 | WC EG Decke | VM-40 |  |  |  |
| VB-26 | Küche EG Wand / Sockel | VM-48 Plattenkleber Wand |  | Miss N48.jpeg | Miss O48.jpeg |
| VB-37 | WC EG Wand | VM-49 Deckputz Wand |  | Miss N49.jpeg | Miss O49.jpeg |
| VB-40 | Restaurant + Stübli EG Heizkörperniesche | VM-50 Putz + Kork Wand |  | Miss N50.jpeg | Miss O50.jpeg |
| VB-52 | Restaurant EG Küche | VM-51 Faserzement Aschenbecher |  | Miss N51.jpeg | Miss O51.jpeg |
| VB-53 | Div. Räume EG + 1. OG Kachelofen | VM-52 Faserzement Kachelofen |  | Miss N52.jpeg | Miss O52.jpeg |
| VB-55 | Div. Räume EG - DG Decke | VM-53 Leuchtstoffröhren Decke |  | Miss N53.jpeg | Miss O53.jpeg |
| VB-56 | Div. Räume EG - DG Fassade | VM-54 Anschlagkitt Fensterrahmen |  | Miss N54.jpeg | Miss O54.jpeg |