| ${projekt-bild} |  | Schättihügelstrasse 9a, 8863 Buttikon Prz.Nr: 1012 Baujahr: DN: 210 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Dominika Zakrzewska | Rechnungsadresse: | Schättihügelstrasse 9a, 8863 Buttikon |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Dominika Zakrzewska Schättihügelstrasse 9a, 8863 Buttikon |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2025-03-27 | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 20 May 2025 |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-8 | Garage EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-12 | WC EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-18 | Keller UG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-19 | Fassade / Dach EG/ OG / Estrich Wand / Dach | Wand | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Estrich DG Decke | Dachstuhl | Behandeltes Holz | Holzschutzmittel | X |  |  |
| VB-2 | Keller UG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest | X |  |  |
| VB-3 | Heizung UG Heizung | Heizung | Flachdichtung / Asbestschnüre | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-8 | Putz | 24m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-12 | Putz | 8m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-18 | Anschlagkitt | 5 | 3 | 33044 | 17 06 98 nk |
| MaP-19 | Faserzement | 180 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | Behandeltes Holz |  |  | - | 17 02 98 S |
| VB-2 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-3 | Flachdichtung / Asbestschnüre |  | 3 | 84053 | 17 06 05 S |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-12 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-18 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | zert. KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-19 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

Empfehlung für den Abschlussbericht
      

      
Der Putz in der Garage (EG) und im WC (EG) der Proben MaP-8 und MaP-12 enthält Asbest und sollte zwingend durch einen Schadstoffsanierer unter Beachtung der EKAS Richtlinien 6503, Kapitel 7, entfernt werden. Das Material ist als Sonderabfall mit dem LVA Code 17 06 05 S zu entsorgen.

      
Das Anschlagkitt im Keller (UG) bei Fensterrahmen, erfasst unter Probe MaP-18, weist ebenfalls Asbest auf. Es kann durch instruierte Handwerker nach Richtlinie 33044 fachgerecht rückgebaut und mit dem LVA Code 17 06 98 nk entsorgt werden.

      
Faserzement von der Fassade und dem Dach (EG/OG/Estrich) sowie das Elektrotableau im Keller (UG), identifiziert in den Proben MaP-19 und VB-2, enthalten ebenfalls Asbest. Diese Materialien sind durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinie 33031 zu sanieren und mit dem LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie B zu entsorgen.

      
Das behandelte Holz im Dachstuhl (DG) der Probe VB-1 ist mit Holzschutzmitteln belastet und wird unter dem LVA Code 17 02 98 S als Sonderabfall klassifiziert. Eine fachgerechte Sanierung durch instruierte Handwerker wird empfohlen.

      
In der Heizung (UG) zeigt die Flachdichtung bzw. die Asbestschnüre der Probe VB-3 Asbestvorkommen. Hier wird eine Sanierung gemäss Richtlinie 84053 durch instruierte Handwerker empfohlen, wobei das Material als Sonderabfall mit dem LVA Code 17 06 05 S zu klassifizieren ist. 

      
Eine präzise Umsetzung der Sanierung nach den vorgegebenen Richtlinien garantiert die Sicherheit der beteiligten Personen und die Einhaltung gesetzlicher Umweltschutzauflagen.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer / Gang OG Boden | VM-2 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-2 | Gang OG / EG / UG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Schlafzimmer OG | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Schlafzimmer OG Boden | VM-6 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Bad OG Boden | VM-7 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Bad OG Wand | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Waschen / Trocknen EG Boden | VM-1 |  |  |  |
| MaP-8 | Garage EG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Waschen / Trocknen EG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-10 | WC EG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-11 | WC EG Boden | VM-12 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-12 | WC EG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | WC EG Decke | VM-14 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-14 | Küche EG Boden | VM-15 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-15 | Küche EG Decke | VM-16 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | Küche EG Wand | VM-17 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | VM-18 Putz Ich Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Keller UG Anschlagkitt | VM-21 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  |
| MaP-19 | Fassade / Dach EG/ OG / Estrich Wand / Dach | VM-22 Faserzement Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Fassade EG/ OG / Estrich Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-21 | Ganzes Haus EG - DG Anschlagkitt | VM-24 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  |
| VB-1 | Estrich DG Decke | VM-3 Behandeltes Holz Dachstuhl |  |  |  |
| VB-2 | Keller UG Wand | VM-19 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-3 | Heizung UG Heizung | VM-20 Flachdichtung / Asbestschnüre Heizung |  |  |  |