|  |  | Tüffenwiesstrasse 17, 8107 Buchs Prz.Nr: 2772 Baujahr: DN: 296 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1060 |
| --- | --- |
| Grund: | Wohnungscheck |

| Auftraggeber: | Paul Matter | Rechnungsadresse: | Tüffenwiesstrasse 17. 8107 Buchs |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Paul Matter Tüffenwiesstrasse 17. 8107 Buchs |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 21 June 2025 |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Bad/ WC EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Cheminée EG Boden | Wand / Boden | Asbestschnüre | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Plattenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-1 | Asbestschnüre |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7.6 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

Die Plattenkleber aus dem Badezimmer im Erdgeschoss mit der Probe-ID MaP-10 müssen durch Schadstoffsanierer entfernt werden, da sie asbesthaltig sind. Die Arbeiten sind nach den Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 durchzuführen, und das Material ist mit dem LVA-Code 17 06 05 S zu entsorgen. 

      
Die Asbestschnüre, welche im Bereich des Cheminées im Erdgeschoss vorkommen und die Probe-ID VB-1 tragen, ebenfalls asbesthaltig, sind ebenso von Schadstoffsanierern zu entfernen. Auch hier gilt die Einhaltung der Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7.6, und die Entsorgung hat unter Verwendung des LVA-Codes 17 06 05 S zu erfolgen.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche EG Wand | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Küche EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Küche EG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Küche EG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-5 | Wohnzimmer / Gang +alle Schlafzimmer EG Boden | VM-5 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Wohnzimmer / Gang EG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-7 | Wohnzimmer / Gang EG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Cheminée EG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Reduit EG Boden | VM-10 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-10 | Bad/ WC EG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Bad/ WC EG Wand | VM-12 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Bad/ WC EG Decke | VM-13 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-13 | Bad/ WC EG Boden | VM-14 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Schlafzimmer EG Decke | VM-15 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-15 | Schlafzimmer EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Cheminée EG Boden | VM-9 Asbestschnüre Wand / Boden |  |  |  |