| ${projekt-bild} |  | Prz.Nr: Baujahr: DN: 357 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Céline Rehli | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Céline Rehli |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 16 July 2025 |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Küche EG Kachelofen | Kachelofen | Brandschutztüren, -tore | Asbest | X |  |  |
| VB-2 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement | Asbest | X |  |  |
| VB-3 | Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau/ Faserzement | Faserzement | Asbest | X |  |  |
| VB-5 | Fassade EG- DG Fensterflügel | Fensterflügel | Febsterkitt | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Brandschutztüren, -tore |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-2 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-3 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-5 | Febsterkitt |  | 3 | 33042 | 17 06 98 |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

Probe-ID: VB-1  
Das Material Brandschutztüren, -tore im Kachelofen der Küche im Erdgeschoss enthält Asbest und muss unter Einhaltung der Richtlinien 33031 von instruierte Handwerker zurückgebaut werden. Der Abfall ist mit dem LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie Typ B zu entsorgen.

      

      Probe-ID: VB-2  
Faserzement im Kachelofen des Wohnzimmers im Erdgeschoss weist Asbestverdacht auf und ist laut den Richtlinien 33031 von instruierte Handwerker zu sanieren. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie Typ B.

      

      Probe-ID: VB-3  
Im Elektrotableau des Gangs im Obergeschoss wurde Faserzement mit Asbestverdacht festgestellt, welches durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinien 33031 rückgebaut werden kann. Der LVA Code für die Entsorgung in einer Deponie Typ B lautet 17 06 98 nk.

      

      Probe-ID: VB-5  
Fensterkitt in den Fensterflügeln an der Fassade vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss enthält Asbestverdacht und ist durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinien 33042 zu entfernen. Der entsprechende LVA Code für die Deponie lautet 17 06 98.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Garage EG Decke | VM-1 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-2 | Garage EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Eingang EG Decke | VM-3 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-4 | Küche EG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Küche EG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Küche EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Küche EG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Küche EG / OG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-9 | Bad EG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Bad EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Bad EG Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-12 | Bad EG Boden | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Wohnzimmer EG Wand | VM-14 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Zimmer bei Wohnzimmer EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Gang OG Boden | VM-17 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-16 | Treppenhaus / Schlafzimmer OG Boden | VM-18 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Gang EG- DG Kamin | VM-19 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Dusche OG Boden | VM-21 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-19 | Dusche OG Wand | VM-22 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Dusche OG Decke | VM-23 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-21 | Fassade EG- DG Wand | VM-26 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Fassade EG- DG Anschlagkitt | VM-27 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  |
| VB-1 | Küche EG Kachelofen | VM-9 Brandschutztüren, -tore Kachelofen |  |  |  |
| VB-2 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-15 Faserzement Kachelofen |  |  |  |
| VB-3 | Gang OG Elektrotableau | VM-20 Faserzement Elektrotableau/ Faserzement |  |  |  |
| VB-4 | Wand DG- UG Fallrohr | VM-24 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-5 | Fassade EG- DG Fensterflügel | VM-25 Febsterkitt Fensterflügel |  |  |  |