| aaaaa111 |  | Via da Munt 31, Domat/Ems, Switzerland Prz.Nr: 2728 Baujahr: 1999 DN: 466 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1020 Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Grund: | Vorsorge |

| Auftraggeber: | Giovanni Russi | Rechnungsadresse: | Via da Munt 31, 7013 Domat/Ems |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Giovanni Russi Via da Munt 31, 7013 Domat/Ems |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2025-09-04 | Während Untersuchung anwesend: | Kallen Pascal |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 05 September 2025 |  |  |  |
| Kallen Pascal |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Gang OG | Decke | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-4 | Treppe und Eingang EG-OG | Sockel | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-6 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-9 | Allg Böden EG und DG |  | Parkettkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Bad 1.OG | Wand 2. Lage | Fliesenkleber | Asbest | X |  |  |
| VB-2 | Wohnzimmer EG | Cheminée | Faserzement/LAP | Asbest | X |  |  |
| VB-3 | Keller UG | Elektrotableau | Faserzement/LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | Keller UG | Wasserleitungen | Rohrisolation | FCKW |  | X |  |
| VB-5 | Waschküche UG | Fallrohr | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-6 | Dach DG | Dach | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

Die Befunde auf dieser Tabelle dürfen ausschliesslich durch SUVA-anerkannte Schadstoffsanierer rückgebaut werden:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-4 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-6 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-1 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-4 | Rohrisolation |  |  | Am Stück in KVA | 17 06 03 [S] |
| VB-5 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-6 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-4 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-9 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 | FCKW-haltige Dämmung | 17 06 03 [S] | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-6 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-2  
Das Material Verputz aus dem Gang im Obergeschoss kann durch Schadstoffsanierer gemäss der Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 rückgebaut werden. Es muss mit dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden.

      

      MaP-4  
Der Fliesenkleber am Sockel der Treppe und am Eingang vom Erdgeschoss zum Obergeschoss enthält Asbest und wird ebenfalls durch Schadstoffsanierer unter Befolgung der Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 entfernt. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA Code 17 06 05 S.

      

      MaP-6  
In der Küche im Erdgeschoss ist Fliesenkleber an der Wand zu finden, der Asbest enthält. Dieser kann gemäss den Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 durch Schadstoffsanierer rückgebaut und mit dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden.

      

      VB-1  
Der Fliesenkleber in der zweiten Lage der Wand im Bad im ersten Obergeschoss ist asbestbelastet. Eine Sanierung erfolgt durch Schadstoffsanierer nach den Vorgaben von EKAS 6503 Kapitel 7 und die Entsorgung geschieht unter Verwendung des LVA Codes 17 06 05 S.

      

      VB-4  
Die Rohrisolation in den Wasserleitungen im Keller des Untergeschosses ist mit FCKW belastet. Diese Isolation kann von instruieren Handwerkern am Stück in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) entsorgt werden unter dem LVA Code 17 06 03 [S].

      

      VB-5  
Für Faserzement an den Fallrohren in der Waschküche im Untergeschoss wird empfohlen, die Sanierung durch instruierte Handwerker vorzunehmen. Es soll nach den Richtlinien 33031 verfahren und mit dem LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie vom Typ B entsorgt werden.

      

      VB-6  
Das Dach im Dachgeschoss enthält ebenfalls Faserzement, welcher durch instruierte Handwerker gemäss den Richtlinien 33031 rückgebaut werden kann. Die Faserzementschadstoffe müssen mit dem LVA Code 17 06 98 nk entsprechend in einer Deponie Typ B entsorgt werden.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Kallen Pascal

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Mischorobe Obergeschoss | VM-2 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Gang OG | VM-3 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-3 | Treppe und Eingang EG-OG | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Treppe und Eingang EG-OG | VM-5 Fliesenkleber Sockel |  |  |  |
| MaP-5 | Küche EG | VM-6 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Küche EG | VM-7 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Küche EG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Küche EG | VM-10 Fliesenkleber Sockel |  |  |  |
| MaP-9 | Allg Böden EG und DG | VM-8 Parkettkleber |  |  |  |
| MaP-10 | Treppe und Eingang EG | VM-12 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-11 | Waschküche UG | VM-13 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Keller UG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Fassade EG-DG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Bad 1.OG | VM-1 Fliesenkleber Wand 2. Lage |  |  |  |
| VB-2 | Wohnzimmer EG | VM-11 Faserzement/LAP Cheminée |  |  |  |
| VB-3 | Keller UG | VM-9 Faserzement/LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-4 | Keller UG | VM-14 Rohrisolation Wasserleitungen |  |  |  |
| VB-5 | Waschküche UG | VM-15 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-6 | Dach DG | VM-16 Faserzement Dach |  |  | Miss O20.jpeg |