| ${projekt-bild}aaaaa111 |  | Adlibogenstrasse 29, Niederhasli, Switzerland Prz.Nr: 144 Baujahr: 1999 DN: 469 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1020 Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Corinne Sigmund | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Corinne Sigmund |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 10.09.2025 10:45 | Während Untersuchung anwesend: | Kallen Pascal |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 12 September 2025 |  |  |  |
| Kallen Pascal |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | Küche 2. OG links Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-7 | Wohnzimmer 2. OG links Decke | Decke | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-8 | Gang 2. OG links Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-9 | Gang 2. OG links Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-15 | Schlafzimmer 2. OG links Decke | Decke | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-18 | Fassade 2. OG links Wand | Fassade | Faserzement | Asbest |  |  | X |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

Die Befunde auf dieser Tabelle dürfen ausschliesslich durch SUVA-anerkannte Schadstoffsanierer rückgebaut werden:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-7 | Putz | 25m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-8 | Plattenkleber | 10m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-9 | Putz | 15m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-15 | Putz | 10m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | (elastische) Bodenbeläge | 8 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-18 | Faserzement | 10 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-7 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-9 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-15 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-18 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-4: (elastische) Bodenbeläge in der Küche im zweiten Obergeschoss links müssen von geschulten Handwerkern gemäss den Richtlinien 33049 zurückgebaut werden. Sie sind mit dem LVA-Code 17 06 98 nk auf einer Deponie Typ B zu entsorgen.

      

      MaP-7: Putz an der Decke im Wohnzimmer des zweiten Obergeschosses links wird von Schadstoffsanierern zurückgebaut. Die Arbeiten erfolgen gemäss den EKAS-Richtlinien 6503 Kapitel 7 und der Materialabfall ist gemäss LVA-Code 17 06 05 S zu entsorgen.

      

      MaP-8: Plattenkleber im Boden des Gangs im zweiten Obergeschoss links muss von Schadstoffsanierern saniert werden. Dabei sind die EKAS-Richtlinien 6503 Kapitel 7 zu befolgen, und das Material ist unter dem LVA-Code 17 06 05 S zu entsorgen.

      

      MaP-9: Der Putz an der Wand im Gang des zweiten Obergeschosses links wird von Schadstoffsanierern entfernt. Es gelten die EKAS-Richtlinien 6503 Kapitel 7, und das Material wird unter dem LVA-Code 17 06 05 S entsorgt.

      

      MaP-15: Der Putz an der Decke im Schlafzimmer des zweiten Obergeschosses links wird von Schadstoffsanierern gemäss den EKAS-Richtlinien 6503 Kapitel 7 zurückgebaut. Das Material ist mit dem LVA-Code 17 06 05 S zu entsorgen.

      

      MaP-18: Faserzement von der Fassade im zweiten Obergeschoss links wird durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinien 33031 entfernt. Der Abfall ist mit dem LVA-Code 17 06 98 nk auf einer Deponie Typ B zu entsorgen.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Kallen Pascal

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche 2. OG links Wand | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Küche 2. OG links Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Küche 2. OG links Decke | VM-3 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-4 | Küche 2. OG links Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Wohnzimmer 2. OG links Boden | VM-5 Klebstoffe Parkett |  |  |  |
| MaP-6 | Wohnzimmer 2. OG links Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Wohnzimmer 2. OG links Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Gang 2. OG links Boden | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-9 | Gang 2. OG links Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Gang 2. OG links Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-11 | Bad 2. OG links Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Bad 2. OG links Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-13 | Bad 2. OG links Wand | VM-13 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Bad 2. OG links Boden | VM-14 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-15 | Schlafzimmer 2. OG links Decke | VM-15 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | Schlafzimmer 2. OG links Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Schlafzimmer 2. OG links Boden | VM-17 Klebstoffe Teppich |  |  |  |
| MaP-18 | Fassade 2. OG links Wand | VM-18 Faserzement Fassade |  |  |  |