| aaaaa111 |  | Rossweg 10-20, 5332 Rekingen, Switzerland Prz.Nr: 4852 Baujahr: 1999 DN: 621 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1020 Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Netwerch AG | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Netwerch AG |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2025-12-22 | Während Untersuchung anwesend: | Kallen Pascal |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 12 January 2026 |  |  |  |
| Kallen Pascal |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-5 | Treppenhaus / Gang EG- DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-39 | Küche / Bad OG Nr. 10 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-43 | Schlafzimmer DG Nr. 10 Decke | Decke | Putz | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Keller UG Türblatt | Türblatt | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | Treppenhaus / Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-5 | Gang OG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-6 | Gang DG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-8 | Keller UG Nr. 10 Elektrotableau | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-10 | Gang OG Nr. 10 Elektrotableau | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

Die Befunde auf dieser Tabelle dürfen ausschliesslich durch SUVA-anerkannte Schadstoffsanierer rückgebaut werden:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-43 | Putz | 15m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-3 | LAP | 1Stück | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-4 | LAP | 1Stück | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-6 | LAP | 1Stück | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-8 | LAP | 1m² | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-10 | LAP | 1Stück | 3 | 33036 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-5 | (elastische) Bodenbeläge | 20 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-39 | (elastische) Bodenbeläge | 18 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | Faserzement | 1 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-5 | Faserzement | 1 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-39 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-43 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-10 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-5: (elastische) Bodenbeläge  
Bodenbeläge aus elastischem Material, die im Treppenhaus von Erdgeschoss bis Dachgeschoss verlegt sind, enthalten Asbest. Diese Bodenbeläge können von instruierte Handwerkern unter Beachtung der Richtlinie 33049 entfernt werden und sind als lva code 17 06 98 nk zu entsorgen.

      

      MaP-39: (elastische) Bodenbeläge  
Die in der Küche und im Bad von Obergeschoss Raum Nr. 10 vorhandenen elastischen Bodenbeläge beinhalten Asbest. Die Sanierung erfolgt durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinie 33049 und die Entsorgung in einem Deponietyp B mit dem LVA Code 17 06 98 nk.

      

      MaP-43: Putz  
Im Schlafzimmer im Dachgeschoss von Raum Nr. 10 wurde in der Decke ein putzhaltiger Baustoff gefunden, der Asbest enthält. Die Sanierung soll von spezialisierten Schadstoffsanierern gemäss EKAS 6503 Kapitel 7 ausgeführt werden und die Entsorgung folgt dem LVA Code 17 06 05 S.

      

      VB-1: Faserzement  
Das Türblatt im Kellerabteil des Untergeschosses besteht aus faserzementhaltigem Material, das Asbest beinhaltet. Instruktionen für instruierte Handwerker basieren auf der Richtlinie 33031, wobei die Entsorgung als lva code 17 06 98 nk zu erfolgen hat.

      

      VB-3: LAP  
Das Elektrotableau im Keller des Untergeschosses enthält Asbest im LAP. Die Entfernung muss durch Schadstoffsanierer gemäss Richtlinie 33036 erfolgen, die Entsorgung erfolgt nach dem LVA Code 17 06 05 S.

      

      VB-4: LAP  
Im Treppenhaus des Obergeschosses im Elektrotableau wurde asbesthaltiger LAP festgestellt. Dieser lässt sich von Schadstoffsanierern, die nach Richtlinie 33036 arbeiten, entfernen, wobei die Entsorgung dem LVA Code 17 06 05 S entspricht.

      

      VB-5: Faserzement  
Innerhalb der Wand im Gang des Obergeschosses ist asbesthaltiger Faserzement verbaut. Die Sanierung kann von instruierte Handwerkern unter Berücksichtigung der Richtlinie 33031 vorgenommen werden und erfordert die Entsorgung mit dem LVA Code 17 06 98 nk.

      

      VB-6: LAP  
Das in der Gang des Dachgeschosses befindliche Elektrotableau weist Asbest im LAP auf. Dieser ist gemäss den Richtlinien 33036 durch Schadstoffsanierer zu entfernen und muss unter dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden.

      

      VB-8: LAP  
Im Keller, Einheit Nr. 10, ist das Elektrotableau mit asbesthaltigem LAP ausgestattet, das von Schadstoffsanierern gemäss Richtlinie 33036 entfernt werden muss. Seine Entsorgung erfolgt gemäss LVA Code 17 06 05 S.

      

      VB-10: LAP  
Das Elektrotableau im Gang des Obergeschosses Raum Nr. 10 enthält asbesthaltigen LAP. Eine Sanierung durch Schadstoffsanierer unter Einhaltung der Richtlinie 33036 ist nötig, und die entsprechenden Abfälle werden nach LVA Code 17 06 05 S entsorgt.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Kallen Pascal

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Keller UG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Waschküche / Treppenhaus UG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | gesamtes Haus UG - DG Fensterrahmen | VM-3 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  |
| MaP-4 | gesamtes Haus UG - DG Fensterflügel | VM-4 Fensterkitt Fensterflügel |  |  |  |
| MaP-5 | Treppenhaus / Gang EG- DG Boden | VM-8 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Treppenhaus / Gang EG- DG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Treppenhaus / Gang EG- DG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Küche / Bad EG Boden | VM-11 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Küche / Bad EG Boden | VM-13 plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-11 | Küche EG Wand | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Küche / Bad EG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Bad EG Wand | VM-16 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Bad EG Wand | VM-17 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Küche / Bad EG Decke | VM-18 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | WC / Gang EG Boden | VM-19 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Schlafzimmer EG Wand | VM-20 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Schlafzimmer EG Decke | VM-21 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-19 | Wohnzimmer EG Wand | VM-22 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Wohnzimmer EG Decke | VM-23 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-21 | WC OG Boden | VM-25 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-22 | Gang OG Boden | VM-26 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-23 | gesamtes Haus UG - DG Bodenschüttung | VM-27 Schlacke Boden |  |  |  |
| MaP-24 | Schlafzimmer DG Wand | VM-30 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-25 | Schlafzimmer DG Decke | VM-31 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-26 | Fassade EG- DG Wand | VM-33 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-27 | Fassade EG- DG Nr. 10 Wand | VM-34 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-28 | Waschküche / Treppenhaus UG Nr. 10 Wand | VM-36 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-29 | Keller UG Nr. 10 Rohrummantellung | VM-38 Rohrummantellung Wasserrohr |  |  |  |
| MaP-30 | Treppenhaus / Gang EG- DG Nr. 10 Wand | VM-39 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-31 | Treppenhaus / Gang EG- DG Nr. 10 Decke | VM-40 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-32 | Treppenhaus / Gang EG- DG Nr. 10 Boden | VM-41 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-33 | Küche / Bad EG Nr. 10 Wand | VM-42 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-34 | Küche / Bad EG Nr. 10 Decke | VM-43 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-35 | Bad EG Nr. 10 Wand | VM-44 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-36 | Wohnzimmer OG Nr. 10 Wand | VM-45 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-37 | Wohnzimmer OG Nr. 10 Decke | VM-47 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-38 | Schlafzimmer OG Nr. 10 Boden | VM-48 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-39 | Küche / Bad OG Nr. 10 Boden | VM-49 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-40 | Küche OG Nr. 10 Wand | VM-50 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-41 | Küche / Bad OG Nr. 10 Boden | VM-51 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-42 | Schlafzimmer DG Nr. 10 Wand | VM-52 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-43 | Schlafzimmer DG Nr. 10 Decke | VM-53 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-44 | WC DG Nr. 10 Boden | VM-54 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-45 | WC DG Nr. 10 Wand | VM-55 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Keller UG Türblatt | VM-5 Faserzement Türblatt |  |  |  |
| VB-2 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | VM-6 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-3 | Keller UG Elektrotableau | VM-7 LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-4 | Treppenhaus / Gang OG Elektrotableau | VM-24 LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-5 | Gang OG Wand | VM-28 Faserzement Wand |  |  |  |
| VB-6 | Gang DG Elektrotableau | VM-29 LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-7 | Estrich DG Unterdach | VM-32 Faserzement Unterdach |  |  |  |
| VB-8 | Keller UG Nr. 10 Elektrotableau | VM-35 LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-9 | Keller UG Nr. 10 Fallrohr | VM-37 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-10 | Gang OG Nr. 10 Elektrotableau | VM-46 LAP Elektrotableau |  |  |  |