|  |  | Künggasse 7, 9425 Thal DN75 1934 DN: 75 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Alex Kitic 076 369 78 08 info@kigips.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 08 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-6 | Gang EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-8 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Plattenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-6 | Putz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-8 | Plattenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Basierend auf den vorliegenden Daten und der durchgeführten Analyse der Schadstoffvorkommen, insbesondere Asbest, wird die folgende Vorgehensweise empfohlen:

      
1. Professionelle Sanierung durch Schadstoffsanierer:
      
   - Die ermittelten Asbestvorkommen in den Materialien Plattenkleber und Putz in den betreffenden Räumen (Badezimmer, Gang, Küche im Erdgeschoss) sind als kritisch zu bewerten. Es wird dringend empfohlen, diese Materialien in den identifizierten Bereichen (MaP-2, MaP-6, MaP-8) durch professionelle Schadstoffsanierer entfernen zu lassen, da Asbestfasern bei unsachgemäßer Handhabung Gesundheitsrisiken bergen. Die bereits durchgeführte Laboranalyse bestätigt die Asbestbelastung.

      
2. Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien:
      
   - Die Sanierung sollte gemäß den Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 erfolgen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Einhaltung dieser Richtlinien ist entscheidend zur Minimierung der Expositionsgefahr für die Bewohner und das Sanierungspersonal.

      
3. Dokumentation und Entsorgung:
      
   - Nach der Sanierung müssen die entfernten Baumaterialien korrekt dokumentiert und gemäß des LVA-Codes 17 06 05 S entsorgt werden. Dies stellt sicher, dass die Materialien sicher und umweltgerecht behandelt werden.

      
Diese Maßnahmen gewährleisten eine gründliche Beseitigung der Schadstoffe und tragen zur Wiederherstellung eines sicheren Wohnumfeldes bei. Eine fortlaufende Überwachung während und nach den Sanierungsarbeiten wird ebenfalls empfohlen, um die erfolgreiche Durchführung zu überprüfen.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad /Küche EG | VM-1 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-2 | Bad EG | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Bad EG | VM-3 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Bad EG | VM-4 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-5 | Gang / Schlafzimmer EG | VM-5 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Gang EG | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Gang EG | VM-7 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Küche EG | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Küche EG | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Küche EG | VM-10 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-11 | Schlafzimmer EG |  |  |  |  |
| MaP-12 | Wohnzimner EH | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Wohnzimner EG | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-14 | Wohnzimner EG | VM-13 Klebstoffe Parkettkleber |  |  |  |
| MaP-15 | Fassade UG/ EG / OG/ DG | VM-14 Putz Wand |  |  |  |