|  |  | Rosenbergstrasse 29, 8370 Sirnach DN80 DN: 80 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: | Hauskauf/ Umbau |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Jeremias Kammermann jeremiaskammermann@gmail.com |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2025-01-06 | Während Untersuchung anwesend: | Claudio Tavella |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 15 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |
| Claudio Tavella |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Wand | Wand | Asbestkarton | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Heizraum UH Wand | Kamin Rohr Ummantelung | Asbestkarton | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Gang UG Wand | Abwasserrohr | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Asbestkarton | 3 | 3 | 33064 | 17 06 05 S |
| VB-2 | Asbestkarton | 1 | 3 | 33064 | 17 06 05 S |
| VB-3 | Faserzement | 5 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Basierend auf den vorliegenden Berichten über die Bauschadstoffvorkommen und die entsprechenden Sanierungsangaben ist folgendes empfohlen:

      
1. Asbestkarton (Proben VB-1 und VB-2): Asbest, das in Asbestkartonmaterial in verschiedenen Gebäudeteilen identifiziert wurde, ist ein bekanntes gesundheitsgefährdendes Material. Es wurde erkannt, dass Proben VB-1 und VB-2 asbesthaltigen Karton in Wandbereichen (Estrich im Dachgeschoss und Kaminrohr-Ummantelung im Heizraum) enthalten. Diese Materialien wurden zur Sanierung durch instruierte Handwerker eingestuft. Die Durchführung muss unbedingt gemäß den Richtlinien zur Schadstoffsanierung (Code: 33064) erfolgen, um die Sicherheit der ausführenden Personen und der Umgebung zu gewährleisten. Der LVA-Code 17 06 05 S bestätigt, dass die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Entsorgung der Materialien eingehalten werden. 

      
2. Faserzement (Probe VB-3): Die Probe aus dem Gang im Untergeschoss zeigt Asbest in Faserzementmaterial. Ähnlich wie bei den Asbestkartons muss auch hier eine sorgfältige Entfernung gemäß den anerkannten Richtlinien (Code: 33031) durchgeführt werden. Diese Probe wurde ebenfalls für die Sanierung durch instruierte Handwerker vorgesehen. Der LVA-Code 17 06 98 nk weist darauf hin, dass besondere Entsorgungs- und Sicherheitsanforderungen für dieses Material erforderlich sind. 

      

      Empfehlung: 

      
- Sicherstellung, dass alle Sanierungen durch qualifiziertes und autorisiertes Personal erfolgen, unter strikter Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen und Entsorgungsrichtlinien.
- Zusätzliche Sicherheitsschulungen und Ausrüstungen sollten bereitgestellt werden, um das Risiko der Asbestexposition zu minimieren.
- Eine Dokumentation der Sanierungsmaßnahmen sollte ständig aktualisiert und für zukünftige Referenzen gut archiviert werden.
- Eine abschließende Überprüfung der sanierten Bereiche ist erforderlich, um die vollständige Entfernung der Schadstoffe zu gewährleisten.

      
Durch diese Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass sowohl die Arbeitsumgebung als auch das Gebäude nach der Sanierung asbestfrei und sicher für die weitere Nutzung sind.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer OG | VM-1 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Schlafzimmer OG | VM-2 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-3 | Treppenhaus / Gang OG | VM-3 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Treppenhaus / Gang OG | VM-4 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-5 | Gang EG | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Gang EG | VM-7 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Gang EG | VM-8 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Dusche EG | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-9 | Dusche EG | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Wohnzimmer EG | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Küche EG | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Küche EG | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Gang UG | VM-14 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Hobbyraum / Eingang UG | VM-15 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Hobbyraum / Eingang UG | VM-18 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | Eingang UG | VM-19 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Sockel UG | VM-20 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Fassade EG/OG /DG | VM-21 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Estrich DG | VM-6 Asbestkarton Wand |  |  |  |
| VB-2 | Heizraum UH | VM-16 Asbestkarton Kamin Rohr Ummantelung |  |  |  |
| VB-3 | Gang UG | VM-17 Faserzement Abwasserrohr |  |  |  |